[image: image1.png]


 医械企业一站式知识平台！                                   联系龙德获取更多知识!
	基础设施控制程序
	文件编号
	XX-QP-005

	
	版    本
	A0

	

	

	



	修改页

文件版本号

修改条款

修改内容

修改人/日期

生效日期

A0

/

首次发放

XXX
【同“编制”】
XXXX
【同“编制”】


	编制/日期
	审核/日期
	分 发 部 门 会 签

【根据公司组织架构进行调整】
	批  准/日期

	
	
	□销售部
	□生产部
	□采购部
	□生产部
	□质量部
	□人事部
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	目的

确定、提供和维护为实现产品符合性所需的基础设施。

范围

适用于为实现产品符合要求所需的建筑物、工作场所及相关的设施、设备和支持性服务等的控制。
职责

人事部负责工作场所及其相关设施的控制。

各部门配合实施。

工作程序

基础设施的确定

产品实现所必需的基础设施包括：

建筑物：如办公楼、生产场所、仓库等。

工作场所：如办公、生产场所等。

相关的设施：如水、电、气、通风、空调等。

设备：如生产设备、工具、模具、备件等。

支持性服务：如通讯、电脑网络等

工作场所及相关的设施的提供和维护

生产部根据公司所生产产品提供和维护厂房与设施，根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用，确保厂房与设施符合产品的生产要求。
厂区的地面、路面周围环境及运输等不应对产品的生产造成污染。厂区应当远离有污染的空气和水等污染源的区域。
行政区、生活区和辅助区的总体布局合理，不得对生产区有不良影响。
进入洁净室（区）的管道、进回风口布局应当合理，水、电、气输送线路与墙体接口处应当可靠密封，照明灯具不得悬吊。

洁净室（区）和非洁净室（区）之间应有缓冲设施。

洁净室（区）的内表面（墙面、地面、天棚、操作台等）应当平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，避免积尘，并便于清洁处理和消毒。

洁净室（区）内的水池、地漏应安装防止倒灌的装置，避免对环境和物料造成污染。100级的洁净室（区）内不得设置地漏。

厂房应当确保生产和贮存产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响，有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件。
当产品有特殊要求的，生产部应当采取措施确保厂房的外部环境不能对产品质量产生影响，经验证合格后方可投入使用。

空气洁净级别不同的洁净室（区）之间的静压差应当大于5帕，洁净室（区）与室外大气的静压差应大于10帕，并应当有指示压差的装置。相同级别洁净室间的压差梯度应当合理。洁净室（区）的门、窗及安全门应当密闭，洁净室（区）的门应当向洁净度高的方向开启。
酶联免疫吸附试验试剂、免疫荧光试剂、免疫发光试剂、聚合酶链反应（PCR）试剂、金标试剂、干化学法试剂、细胞培养基、校准品与质控品、酶类、抗原、抗体和其他活性类组分的配制及分装等产品的配液、包被、分装、点膜、干燥、切割、贴膜以及内包装等，生产区域应当不低于100,000级洁净度级别。

阴性或阳性血清、质粒或血液制品等的处理操作，生产区域应当不低于10，000级洁净度级别，并应当与相邻区域保持相对负压。

无菌物料等分装处理操作，操作区域应当符合局部100级洁净度级别。
生产部在对厂房与设施进行设计和安装时，应当根据产品特性采取措施，防止昆虫或其他动物进入生产场所。
生产部应结合公司所生产产品的生产要求，合理设计生产、行政和辅助区的总体布局，避免互相妨碍。生产区应当有足够空间，并与产品生产规模、品种相适应。仓储区应当能够满足原材料、包装材料、中间品、产品等贮存条件和要求，并按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品，便于检查和监控。

洁净室（区）内的人数应当与洁净室（区）面积相适应。

生产场所与设施设备应当符合产品的生产要求。

质量部根据产品的检验要求和检验方法，选择和配置与产品生产规模、品种、检验要求相适应的检验场所和检验仪器、设备，包括但不限于计量器具、检验仪器、设备和检测工装等。
生产部对厂房与设施进行维护和维修时，应确保不会对产品质量产生影响。

当维护活动或缺少这种维护活动可能影响产品质量时，生产部根据所生产产品质量的要求，制定生产场所及设施的维护要求，规定维护的频次，维护的内容等，并保持维护记录，但应确保对生产场所及设施的维护和维修不应影响产品质量。

生产设备
生产设备的提供

生产部应当结合所生产产品的工艺要求，配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备，并确保有效运行。

设备使用部门根据需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。

经总经理批准的《采购申请单》交由采购部执行《采购控制程序》。

设备的验收、安装调试及交付使用

采购的生产设备，由采购部组织使用部门进行验收。自制的生产设备，由设备设计部门组织需求部门进行验证。

验收的内容包括：名称、型号规格、参数及精度要求、制造商、包装、配件和随机文件等。

生产设备、容器具等应当符合洁净环境控制和工艺文件的要求。

生产部组织填写《设备履历表》，参加验收/验证的人员签字确认。

设备验收后，使用部门组织安装调试，确认满足要求并试运行正常后，由使用部门在《设备履历表》上签字验收。

设备使用部门应确保生产设备的设计、选型、安装、维修和维护应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。

设备的随机文件、资料及验收资料由行政部进行统一保管，并应一机一档。

验收不合格的设备，由采购部与供方协商解决。

经验收并试用合格的设备由生产部进行统一编号，建立设备台账，登记于《生产设备一览表》 

设备的编号原则为：XX-SC-001(XX为公司代号；SC为生产设备；001为设备流水号)

设备的使用

使用部门参考设备操作说明书，建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并按照要求操作，并将设备的使用情况记录在《设备使用记录》表中。记录表内容应包括：使用人、使用时间、操作内容、运行状态等内容。

设备操作规程应包括使用方法和步骤、设备维护和保养、使用注意事项等内容。

使用部门对使用人员进行包括设备操作规程在内的设备相关知识的培训后方可使用设备。

设备使用过程中出现异常情况使用者应及时汇报给部门领导。

体外诊断试剂产品使用的相关的配制和分装器具必须专用，使用后进行清洗、干燥等洁净处理。
使用部门根据设备的使用状态，标识设备的“正常”、“运行中”、“异常”、“封存”等状态，生产设备的状态标识应在明显位置，方便使用人员识别，防止非预期使用。
洁净室（区）内使用的压缩空气等工艺用气均应当经过净化处理。空气净化系统应当经过确认并保持连续运行，维持相应的洁净度级别，并在一定周期后进行再确认。若停机后再次开启空气净化系统，应当进行必要的测试或验证，以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。

与产品使用表面直接接触的气体，其对产品的影响程度应当进行验证和控制，以适应所生产产品的要求。
体外诊断试剂产品应当确定所需要的工艺用水，当生产过程中使用工艺用水时，应当配备相应的制水设备，并有防止污染的措施，用量较大时应当通过管道输送至洁净室（区）的用水点。工艺用水应当满足产品质量的要求。

制定工艺用水的管理文件。工艺用水的储罐和输送管道应当满足所生产的产品对于水质的要求，并定期清洗、消毒。

配料罐容器与设备连接的主要固定管道应当标明内存的物料名称、流向，定期清洗和维护，并标明设备运行状态。

与物料或产品直接接触的设备、容器具及管道表面应当光洁、平整、无颗粒物质脱落、无毒、耐腐蚀，不与物料或产品发生化学反应和粘连，易于清洁处理和消毒或灭菌。

需要冷藏、冷冻的原料、半成品、成品，应当配备相应的冷藏、冷冻储存设备，并按规定监测设备运行状况、记录储存温度。

冷藏、冷冻体外诊断试剂应当配备符合其温度要求的运输设施设备;

设备的维护、保养和维修
使用部门必须必须严格按照操作规程对设备进行维护和保养，并将维护和保养的情况记录在《设备维护保养记录表》中。

设备出现故障时应停止使用，填写《信息联络处理单》经部门负责人审核后，通知维修人员进行维修。需要外部维修的设备，由采购部与外部放进行联络后进行维修。设备维修的情况，应记录在《设备履历表》中。

设施的封存、报废

对一些闲置不用或无法修复、无使用价值的设备，使用部门填写《设备报废申请表》经部门负责人审核、报总经理批准后实施封存或报废。

相关文件

采购控制程序 XX-QP-010
相关记录

《设备履历表》  QR-SB-001

《生产设备一览表》  QR-SB-002

《设备使用记录》  QR-SB-003

《设备维护保养记录表》  QR-SB-004

《设备报废申请表》  QR-SB-005

《信息联络处理单》QR-SB-008

《采购申请单》 QR-PD-001
免责声明：

模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。

质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。


[image: image1.png]
专业带去价值，服务赢来美誉!                                              模板仅供参考，请以法规要求为准。

