更改历史

| 版本号 | 文件更改号 | 更改概要 | 修改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 首发行 | / | / | / |
| 发放范围 |  |  |  |  |

- 目的

为保证净化空调机组设备正常运转，特制定本规程。

- 范围

本制度适用于公司净化空调机组的管理。

- 责任人

生产技术部设备管理人员

- 内容

  - 洁净级别

    - 净化车间洁净级别为10万级。

  - 净化空气

    - 车间的空气由新风口经过粗效空气过滤器、表冷器、加热器、中效空气过滤器过滤和温湿度调节后，通过风管经风管终端的高效过滤器过滤后直接送到净化车间。

  - 环境控制

    - 车间温度为22±3℃。

    - 车间相对湿度为60-80%。

  - 压差控制

    - 车间与室外的静压差＞10pa。

  - 送风量

    - 车间内换气次数≥10次/小时。

  - 新风量

    - 总风量的10—30%。

  - 异常情况及处理

    - 风机有异声：

风机或电机轴承有磨损，添加润滑油或者更换轴承。

风机与电机皮带盘不在一条直线上或皮带松动，调整皮带盘或更换皮带。

    - 车间风量不足：

检查新风口是否堵塞，进行清洗或更换新风口过滤器。

检查新风调节阀是否关闭，打开或调节新风阀门。

检查送风阀是否关闭，打开或调节送风阀门。

- 记录

PD-FM-023《空调系统运行记录》