更改历史

| 版本号 | 文件更改号 | 更改概要 | 修改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 首发行 | / | / | / |
| 发放范围 |  |  |  |  |

- 目的

  - 为保证净化空调机组设备正常运转，特制定本规程。

- 范围

  - 本制度适用于公司净化空调机组的清洁。

- 责任人

  - 生产技术部设备管理人员

- 内容

  - 净化空调机组清洁操作程序

    - 切断空调风机主电源，确认空调机组停止运行，换上停机状态牌。

    - 拆卸过滤器

      - 打开空调机组的检修门，松开过滤器固定螺母，取下压条。

      - 取出需要清洗的过滤器，取出时应使袋口朝上，防止积尘散落。

    - 清洗过滤器

      - 先用清水浸洗去除过滤器浮灰

      - 再用洗衣粉溶液浸泡15—20分钟.

      - 最后用清水漂洗干净，晾干。

      - 过滤器清洗时应采用按压方式洗去灰尘和污物，切不可揉搓，防止损坏过滤器。

    - 清洁空调机组内室及风机

      - 用湿的丝光毛巾清洁空调机组内室顶板、壁板和底板，尤其要注意清洁过滤器框架以及相关部件，确保更换时散落的灰尘被清洁干净。

      - 用湿的丝光毛巾清洁风机表面。

    - 安装过滤器

      - 检查已晾干的过滤器（或新过滤器）有无破损，如过滤器表面出现空洞或稀松，则应调换新的完好过滤器。

      - 依次装入过滤器，用压条压紧，并用螺母固定。

      - 逐一检查过滤器，确保安装固定可靠。

    - 关上检修门，接通电源，开机运行。

    - 填写相关记录。

  - 净化空调机组清洁保养周期

    - 初效过滤器累计运行满1500小时，或当初效过滤器压差计值大于初始值2倍时必须清洗一次。过滤器若有破损立即更换。

    - 中效过滤器不清洗，更换周期与初效过滤器更换同步。如果中效过滤器压差计值大于初始值2倍时也应进行更换。

    - 新风口过滤器每2个月清洗一次，若有破损立即更换。

    - 排风过滤器每6个月进行一次更换。

    - 空调机组内室每月清洁一次。

  - 注意事项

    - 进、出空调机房要随手关门，防止小动物和尘埃侵入。

    - 定期检查空调机组的检修门是否密封，杜绝灰尘进入。

- 记录

PD-FM-024《净化空调机组清洁保养记录》